### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Поселок Кузнечное (микрорайоны Ровное и КНИ) обеспечен централизованной системой водопровода. Общая протяженность сетей водоснабжения в границах существующего населенного пункта – 16,3 км. Материал труб - полиэтилен, сталь.

Водоснабжение пос. Кузнечное (мкр-н Ровное и КНИ) осуществляется из Ладожского озера (северная часть залива Гладкий). Потребляемая вода используется на хозяйственно-бытовые нужды (жилой фонд с проживающими в количестве 4700 человек и объекты инфраструктуры) поселка, подается предприятиям-абонентам для хозяйственно-бытовых и производственных нужд.

Состав очистных сооружений:

- смеситель вихревого типа;

- осветлители с взвешенным слоем осадка коридорного типа;

- скорые фильтра – 4 ед.;

- резервуар чистой воды – 2 ед.

- гидролизная установка МБЭ-50. Хлорирование водопроводной воды осуществляется гипохлоритом натрия.

Узел коагулирования отсутствует. Вода подается для отстаивания в осветлители и далее на скорые фильтры. Очищенная и обеззараженная вода подается в РЧВ, из РЧВ в распределительную сеть.

Учет забранной воды производится по прибору учета «ВЗЛЕТ» ЭРСВ-510.

Обслуживающая организация - МП «ЖКХ МО Кузнечнинское городское поселение.

Лицензия на водопользование:

ЛОД 011108 БОВИО от 28.04.2005г. Срок действия – до 01 января 2015г.

В соответствии с формой 2-тп (водхоз) подъем воды за 2013 год составил 740 тыс. м3, из них использовано на хозяйственно-питьевые нужды 485 тыс. м3 (66%).

Характеристика источника  питьевого водоснабжения

| №п/п | Населенный пункт | Мощность, м3/сутки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектная | Фактическая |  |
| 1 | Пгт. Кузнечное | 5000 | 2050 |  |

Лабораторный контроль за качеством воды водоема и питьевой воды осуществляет ИЛЦ Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Приозерском районе (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512450 от 21.05.2012).

Питьевая вода соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по бактериологическим показателям, не соответствует по физико-химическим показателям, таким как перманганатная окисляемость, цветность, мутность, железо.