## Slide 1: ПРЕЗЕНТАЦИЯ
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2028 ГОДА
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА»

## Slide 2: ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА»
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ»
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ»
Федеральный закон Российской Федерации от 17.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении о водоотведении»
Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные Минэнерго России и Минрегионом России.
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## Slide 3: ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА»
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛЕННОЙ РАБОТЫ
1. Сбор исходной информации по тепловым сетям, источникам тепловой энергии, перспективному развитию поселения и т.д.;
2. Разработка электронной модели системы теплоснабжения поселения в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 7.0;
3. Анализ существующего состояния работы системы теплоснабжения;
4. Анализ перспективного развития поселения и определение тепловых нагрузок;
5. Разработка вариантов развития поселения, согласование вариантов;
6. Анализ вариантов развития и выбор оптимального;
7. Разработка комплексной программы развития системы теплоснабжения с определением объёмов и стоимости работ;
8. Согласование и утверждение отчетных документов.
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## Slide 4: ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА»
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Численность населения 4446 человек
ПЛОЩАДЬ 3391 га
Эксплуатирующая компания –
МП ЖКХ МО «КУЗНЕЧНОЕ»
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## Slide 5: ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Наименование показателей |  | котельная №1 мкр-на Ровное | котельная №2 мкр-на КНИ
Установленная мощность котельной | Гкал/час | 20,62 | 9,06
Располагаемая мощность, нетто | Гкал/час | 14,06 | 8
Присоединенная тепловая нагрузка в т.ч. | Гкал/час | 8,265 | 3,018
отопление, вентиляция | Гкал/час | 6,337 | 2,423
ГВС | Гкал/час | 1,118 | 2,707
потери | Гкал/час | 0,810 | 0,311
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 5,795 | 4,982
Доля резерва | % | 41,2 | 62,3

## Slide 6: ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА»
КОТЕЛЬНАЯ №1 микрорайона Ровное
Котельное оборудование:
ДКВр 6,5/13
КЕ 6,5/14
ДЕ 10/14
ДКВр 10/13
Топливо: мазут
Сетевой Насосы:
Д 320/50 Д 315/70 – 2шт.
Химводоподготовка - Фильтры натрий-катионитные
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## Slide 7: ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА»
КОТЕЛЬНАЯ №2 микрорайона КНИ
Котельное оборудование:
ДКВр 6,5/13
ДКВр 4/13 – 2 шт.
Е 1/9М – 2 шт.
Топливо: мазут
Насосы:
Д 200/36
Д 320/50 – 2 шт.
Химводоподготовка - Есть
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## Slide 8: ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА»
ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ZULU THERMO 7.0
Выполнение теплогидравлических
расчетов тепловой сети; 2. Анализ работы тепловой сети
при подключении
или отключении потребителей; 3. Выбор оптимальных диаметров
трубопроводов тепловой сети; 4. Решение коммутационных задач:
расчет аварийных
режимов работы тепловой сети,
анализ отключений, переключений,
поиск ближайшей запорной арматуры,
отключающей участок от источников или
полностью изолирующей участок;
5. Построение пьезометрических графиков
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## Slide 9: ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Существующие котельные предлагается Реконструировать
-Стоимость тепла, вырабатываемого Газовой котельной ниже, чем от мазутной
- Внедрение современного оборудования Повышает надежность эксплуатации
Внедрение энергосберегающего Оборудования снижает себестоимость тепла
Применение газовых котлов значительно уменьшает выбросы загрязняющих веществ
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№ п/п | Эксплуатационный участок и адрес объекта | Установленная мощность фактическая (Гкал) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Установленная мощность новой котельной |  | Стоимость строительства/реконструкции, млн. руб. Котельные |  | Газификация
 |  |  |  | Гкал/ч | МВт | Удельная стоимость строительства/ реконструкции, млн. руб./1МВт | Стоимость строительства/ реконструкции, млн. руб. | 
1 | МО Кузнечнинское ГП, мкр-н Ровное | 20,62 | 11,00 | 13,14 | 15,28 | 6,53 | 99,80 | 2015 Газпром
2 | МО Кузнечнинское ГП, мкр-н КНИ | 9,06 | 4,00 | 4.78 | 5,56 | 7,44 | 41,35 | 2015 Газпром

## Slide 10: ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ тепловых сетей
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Резервирование тепловых сетей смежных районов за счет установки трубопроводных перемычек
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№ п/п | Наименование участка |  | Диаметр | Протяженность, в 2-х тр. исч. м | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (с НДС)
I. | Для подключения объектов микрорайона Ровное |  |  |  | 
1. | От ТК7 строительство тепловых сетей до земельных участков | 2 х 150 |  | 120 | 2000
Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых объектов
№ п/п | Наименование участка | Диаметр | Протяженность, в 2-х тр. исч. м | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (с НДС)
1. | Участок теплосети от ТК1 до ТК2 котельной КНИ (ППУ) | 2х200 | 130 | 1 733,7
11. | ЦТП до ТК1 котельная Ровная | 2х250 200-150 | 152 152 | 4 154
 | ИТОГО |  | 434 | 5 887,7
№ п/п | Наименование участка | Диаметр | Протяженность, в 2-х тр. исч. м | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (с НДС)
1 | Строительство перемычки от ТК-29 до ТК-14 | 2 х 150 | 60 | 1 000
2 | Строительство перемычки от котельной №1 до сетей котельной №2 Ду 200 мм длинной 700 м | 2 х 200 | 700 | 12 000
 | ИТОГО |  | 760 | 13 000

## Slide 11: ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА»
Существующие и перспективные топливные балансы
- Резерв тепловой мощности нового источника 2 Гкал/ч
Удельный расход топлива на 14% ниже
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Максимальные нормативные потери в ТС, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |  |  | Выработка Гкал/год | Удельный расход топлива кг у.т./ Гкал
 |  |  | Всего | Отопление | ГВС |  | 
1 этап- до 2020 года |  |  |  |  |  |  | 
Котельная №1 (Ровное) | 20,62 | 0,810 | 11 | 7,4 | 3,6 | 28936,78 | 179,98
Котельная №2 (КНИ) | 9,06 | 0,311 | 4 | 3 | 1 | 9777,65 | 179,98
ИТОГО | 29,68 | 1,121 | 15 | 10,4 | 4,6 | 38714,43 | 179,98
Расчетный период – до 2028 года |  |  |  |  |  |  | 
Вариант А |  |  |  |  |  |  | 
Котельная №1 (Ровное) на газовом топливе Вариант А | 13,14 | 0,810 | 11,469 | 10,112 | 1,357 | 26668,39 | 155
Котельная №2 (КНИ) на газовом топливе Вариант А | 4,78 | 0,311 | 4 | 3,4 | 0,6 | 9301,03 | 155
ИТОГО Вариант А | 17,92 | 1,121 | 15,469 | 13,512 | 1,957 | 35969,42 | 155
Вариант Б |  |  |  |  |  |  | 
Котельная №1 (Ровное) на газовом топливе Вариант Б | 17,5 | 1,121 | 15,469 | 13,512 | 1,957 | 35969.42 | 155

## Slide 12: ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА»
СУММАРНЫЕ Инвестиции В СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№ п/п | Наименование работ/статьи затрат | Стоимость, тыс. руб. | Период внедрения
 | Период до 2020 года, всего | 212 817 | 
I | Реконструкция котельных (перевод на газ), в т.ч. | 166 210 | 2015-2020
1.1 | Реконструкция мкр-на Ровное (перевод на газ) вариант А | 99 800 | 2015-2020
1.2 | Реконструкция котельной мкр-на КНИ (перевод на газ) вариант А | 41 350 | 2015-2020
1.3 | Автоматизация управления котлами, диспетчеризация | 25 060 | 2015-2020
II | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия центральной котельной, в т.ч. | 21 887 | 
2. 1 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и строительства перемычек | 3 000 | 2014-2020
2. 2 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 5 887 | 2013-2015
2. 3 | Резервирование тепловых сетей смежных районов за счет установки трубопроводных перемычек | 13 000 | 2014-2020
III | Перевод ИТП на закрытый тип ГВС | 20 000 | До 2022 г.
IV | Резервный источник тепловой энергии для больничного городка мощностью 0,6 МВт | 4 720 | 2020г.
 | Расчетный период до 2028 года | 226 950 | 
I | Реконструкция тепловых сетей мкр-на Ровное | 167 790 | 2021-2028
II | Реконструкция тепловых сетей мкр-на КНИ | 59 160 | 2021-2028

## Slide 13: ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА»
РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
Размер уставного капитала должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
В настоящее время МП «ЖКХ МО «Кузнечное» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения МО Кузнечнинское городское поселение.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ